## Výkaz výměr
Příloha č. 2
Rozpis ceny - Výkaz výměr "Revitalizace ventilátorových stěn tří vzduchotechnických jednotek II."
Číslo položky | Druh | Ventilátorová stěna | Jednotka komplet | Cena za rekonstrukci zařízení v CZK | Cena celkem v CZK
VZT č. 41 | NHK B 100 - Realizace ventilátorové stěny (s EC motorem) v jednotce, pro přívod - 63 000 m3/h | přívod (8x FAN 450) | 1 |  | 0
VZT č. 104 | BKB 80 - Realizace ventilátorové stěny (s EC motorem) v jednotce, pro přívod - 14 700 m3/h | přívod (2x FAN 500) | 1 |  | 0
VZT č. 371 | BKB 80 - Realizace ventilátorové stěny (s EC motorem) v jednotce, pro přívod - 30 446m3/h | přívod (3x FAN 500) | 1 |  | 0
VZT č. 104 výměník | Vodní chladič BKB 80- 2020 x 935 x 146 (š x v x h); chladí se na 32°C/42% na 18°C; výkon 81,33 kW; průtok 14 700 m3/h; voda 6/12°C | komplet - dodávka 2 kusy nad sebou | 1 |  | 0
VZT č. 104 výměník | Připojení vodního chladiče na nově vytvořený rozvod chladu včetně všech komplonentů, izolací a všech souvisejících součástí a činností. | viz příloha č. 2a | 1 | 0 | 0
MaR | Doplnění HW modulů a kabeláže pro ventilátorové stěny na VZT 41, 104, 371 (vše VS02). Sdružené ovládání EC. Subdodávka - pouze SOFIM spol. s r.o. |  | 1 |  | 0
CELKOVÁ CENA bez DPH * |  |  |  |  | 0
* Celkovou cenu přepište do systému Proebiz
Cena realizace:
Demontáž stávajících ventilátorů, jejich ekologická likvidace, vyčištění stávající komory, dělící nosná stěna ventilátorů a její instalace, montáž ventilátorů a zapojení za předpokladu využití stávajícího elektro připojení, autonomní ovládání a základní podružný rozvaděč. Cena včetně dopravy a manipulace.
Uvedení do provozu, proměření parametrů jednotek a zaškolení.
Ceny jsou uvedeny netto bez DPH

## Příloha č. 2a
Příloha č. 2a
Připojení výměníku chladu u VZT 104 Kongresové centrum Praha
|  | Vodní chladič u VZT 104 |  | Kongresové centrum Praha, a.s.
Poz. | Text | Umístění/zařízení | Činnosti | Jednotky | Počet | Cena/j. | Celkem bez DPH | Poznámka
1 | Šoupě na vodu DN80 |  | Dodávka vč. montáže | ks | 1 |  | 0
2 | Zpětná klapka DN80 |  | Dodávka vč. montáže | ks | 1 |  | 0
3 | Vyvažovači ventil DN65 |  | Dodávka vč. montáže | ks | 2 |  | 0
4 | Regulační a vypouštěcí ventil DN80 |  | Dodávka vč. montáže | ks | 2 |  | 0
5 | Trojcestný ventil vč. servopohonu DN65 24 Volt | Bude potvrzeno napětí dotazem na SOFIM | Dodávka vč. montáže | ks | 1 |  | 0
6 | Teploměr do potrubí |  | Dodávka vč. montáže | ks | 2 |  | 0
7 | Manometry |  | Dodávka vč. montáže | ks | 3 |  | 0
8 | Spotřební a motážní materiál,: spojky, přechodky, těsnění |  | Dodávka vč. montáže | ks | 1 |  | 0
9 | Ocelové potrubí |  | Dodávka vč. montáže | bm | 30 |  | 0
10 | Izolace kaučuková, oplechovaní |  | Dodávka vč. montáže | kpl | 1 |  | 0
11 | Doprava + přefakturace parkovného |  | Dodávka vč. montáže | kpl | 1 |  | 0
12 | Filtr DN 80 |  | Dodávka vč. montáže | kpl | 1 |  | 0
CELKEM: | [6 empty] | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Záruční lhůty jsou dle předpisu výrobce.
Práce budou provedeny v běžnou pracovní dobu.
Naše cenová kalkulace byla vypracována s přihlédnutím k hlediskům životního prostředí a BOZP.
Vzor nového připojení