## List1
p.č. | označení dveří (typ/popis, odolnost) | umístění - č. chodby/popis | Stav (poškození, věk atp.) | Požadovaná alternativa (náhrada, jen oprava, jiný typ uzávěru atp.) | Vynucené stavební úpravy | Požadavek/předpoklad (O/N) | Výkres | Ilustrační foto | Budova | Cena opravy dveří | Cena nových dveři | Cena alternativního řešení | Poznámka
1 | Dvířka do instalační šachty. Odolnost EW45. Rozměr cca 60 x 120. | Schodiště S16, 5NP. | Požadují se nové dveře s požární odolností pro "průlez" do elektrické stoupačky. |  | Úprava otvoru a následné zapravení | nové | půdorys 5NP | n/a | AB
2 | Dvoukřídlé dveře. Odolnost EW 30 D3. Rozměr cca 140 x 197. Dveře zapojeny na přístupový systém. Elektrozámek. | Vjezd do zaměstnaneckých dveří, vchod k výtahu P. Místnost č. 0612. | Požadují se nové dveře v ideálním případě do stávající kovové obložky. Původní dveře typu Batizov. | Dle uvážení uchazeče včetně nové obložky. Alternativně oprava dveří. | V případě nové obložky zednické přípomoce a zapravení. | nové | půdorys 1PP | č. 4 | AB
3 | Dvoukřídlé dveře. Odolnost EI 30 D3. Rozměr cca 140 x 197. Dveře zapojeny na přístupový systém. Elektrozámek. | Vjezd do zaměstnaneckých dveří, vchod ke schodišti S10. Místnost č. 0621 | Požadují se nové dveře v ideálním případě do stávající kovové obložky. Původní dveře typu Batizov. | Oprava dveří | V případě nové obložky zednické přípomoce a zapravení. | oprava nebo nové | půdorys 1PP | č. 4 | AB
4 | Původně dvoukřídlé dveře. Odolnost EI30 D1. Nově se požaduje roleta nebo posuvné dveře. | Vstup do prostor nájemce Zátiší. Místnost č. 9600/7->9607. | Dveře jsou odřezané. Roleta - rychloběžná, průmyslová s požární odolností napojená na EPS, tlačítko pro ovládání. Možnost ponechat otevřené. Kombinace s plastovými lamelami. | Posuvné dveře. Vybavení a zapojení stejné jako roleta. | Zednické přípomoce. Součinnost s bezpečností (EPS). | nové | půdorys 2PP | n/a | AB |  |  |  | U této položky je možné, že bude řešena samostatně
5 | Dvoukřídlé dveře. Odolnost EI 30 D3. Rozměr cca 145 x 240. Dveře zapojeny na kartový systém. | Vjezdová trasa do garáží sever, vstup do místnosti č. 0624. | Požadují se nové dveře stejných rozměrů. Optimálně s využitím původní obložky. Zapojení na kartový systém. Možnost otevírání z recepce fitness. | Nové dveře. Mohou být i nesouměrné rozměry křídel. | V případě nové obložky zednické přípomoce a zapravení. | nové | půdorys 1PP | č. 10 | AB
6 | Dvoukřídlé dveře skleněné. Odolnost EI 30 D3. Rozměr cca 182 x 197. Dveře zapojeny na kartový systém. | Vstup do fitness ze západní terasu do místnosti č. 1624 | Požadují se nové skleněné dveře stejných rozměrů. Zapojení na kartový systém. Možnost otevírání z recepce fitness. | Nové skleněné dveře. | Úprava otvoru a následné zapravení | nové | půdorys 1NP | č. 11 | AB
7 | Dvoukřídlé dveře skleněné. Odolnost EI 30 D3. Rozměr cca 160 x 197. | Na chodbě u výtahu K. Místnost č. 0169. | Požaduje se primárně oprava dveří, případně nové. | Nové dveře. | V případě nové obložky zednické přípomoce a zapravení. | oprava nebo nové | půdorys 1PP | č. 4 | AB
8 | Dvoukřídlé dveře skleněné. Odolnost EI 30 D3. Rozměr cca 160 x 197. | U výtahů J. Místnost č. 0623. | Požaduje se primárně oprava dveří, případně nové. | Nové dveře. | V případě nové obložky zednické přípomoce a zapravení. | oprava nebo nové | půdorys 1PP | č. 4 | AB
9 | Dvoukřídlé dveře skleněné. Odolnost EI 30 D3. Rozměr cca 160 x 197. | U výtahů J. Místnost č. 0622. | Požaduje se primárně oprava dveří, případně nové. | Nové dveře. | V případě nové obložky zednické přípomoce a zapravení. | oprava nebo nové | půdorys 1PP | č. 4 | AB
10 | Dvoukřídlé dveře skleněné. Odolnost EI 30 D3. Rozměr cca 160 x 197. | U výtahů J. Místnost č. 0611. | Požaduje se primárně oprava dveří, případně nové. | Nové dveře. | V případě nové obložky zednické přípomoce a zapravení. | oprava nebo nové | půdorys 1PP | č. 4 | AB
11 | Dvoukřídlé dveře skleněné. Odolnost EI 30 D3. Rozměr cca 160 x 197. | U výtahů J. Místnost č. 0611. | Požaduje se primárně oprava dveří, případně nové. | Nové dveře. | V případě nové obložky zednické přípomoce a zapravení. | oprava nebo nové | půdorys 1PP | č. 4 | AB
12 | Dvoukřídlé dveře skleněné. Odolnost EI 30 D3. Rozměr cca 160 x 197. | U výtahů J. Místnost č. 0621. | Požaduje se primárně oprava dveří, případně nové. | Nové dveře. | V případě nové obložky zednické přípomoce a zapravení. | oprava nebo nové | půdorys 1PP | č. 4 | AB
13 | Dvoukřídlé dveře typu Batizov. Odolnost EW 30 D3. Rozměr cca 75+75 x 240. | U výtahů J. Místnost č. 0812. | Požaduje se primárně oprava dveří, případně nové. | Nové dveře. | V případě nové obložky zednické přípomoce a zapravení. | oprava nebo nové | půdorys 1PP | č. 6 | AB
14 | Jednokřídlé dveře typu Batizov. Odolnost EI30 D3. Rozměr cca 98x197. | u výtahu G na schodiště S15. | Požaduje se primárně oprava dveří, případně nové. | Nové dveře. | V případě nové obložky zednické přípomoce a zapravení. | oprava nebo nové | půdorys 1PP | č. 7 | AB
15 | Skleněné dvoukřídlé dveře. Rozněr 89+89 x 208. Bez požární odolnosti. Plus nadsvětlík skleněný. | Vrátnice V1, Vstup č. 11. | Požadují se nové, designový návrh dle uchazeče. | Nové dveře. | V případě nové obložky zednické přípomoce a zapravení. | nové | půdorys 1NP | č. 13.1 až 13.4 | AB
16 | Posuvné dveře skleněné, rozměr dle otvoru a dle vzoru ve stejné chodbě cca 175 x 216 (v). Nutné zaměření a stavební úpravy. | Vrátnice objektu BCV. Chodba u výtahů v přízemí. | Požadují se nové, designový návrh dle uchazeče, resp. dle vzoru v chodbě. | Nové dveře. | V případě nové obložky zednické přípomoce a zapravení. | nové | půdorys 1NP BCV | č. 12 | BCV |  |  |  | U této položky je možné, že bude řešena samostatně
17 | 15 kusů dveří v objektu BCV a Hotel v 1NP a v podzemních podlaží. Odolnost EI 30 D3. Připojení na kartový systém. | Objekty BCV a Hotel | Preferují se nutné opravy závěsů, kování, konstrukcí, poškození, průhyby atp. | Nové dveře. | V případě nové obložky zednické přípomoce a zapravení. | oprava nebo nové | prohlídka | č. 8 a 9 | BCV + Hotel
Poznámky:
Všechny uvedené rozměry jsou orientační - uchazeči jsou povinni provést vlastní zaměření.
Opravou se rozumí oprava nebo náhrada poškozených částí, seřízení, spasování, úprava závěsů, kování, protipožárního vybavení, nátěr nebo scelení povrchu a vydání potvrzení o provozuschopnosti PBZ.
Veškeré nutné vybavení dveří vyplývá z jejich požadované odolnosti (např. samozavírače)
V každém případě je před podáním nabídky nutná prohlídka stavu všech dveří. Prohlídka je stanovena jako povinná a bez jejího uskutečnění budou nabídky považovány za nekompletní a budou vyloučeny z poiptávkového řízení.